## 汇总表
移交楼栋维修报价表
序号 | 项目名称 | 含税报价 （元） | 备注
1 | 沁 苑 5 栋 室 内 问 题 | 0
2 | 沁 苑 6 栋 室 内 问 题 | 0
3 | 沁苑5-6栋等移交区域室外问题 | 0
4 | B设备房查验问题 | 0
5 | 二期综合体育场查验问题 | 0
合计 |  | 0
备注：请在备注列中注明税率。

## 沁苑5栋室内
沁苑5栋室内可维修问题清单汇总表
部位 | 序号 | 问题描述 | 照片 | 单位 | 数量 | 含税单价 （元） | 合价 （元） | 备注
可维修问题清单汇总表（消防、电梯、空调、热水直饮水问题未包含在内）
主要问题 | 1 | 户内精保洁（房间、公共区域、配电间等户内所有区域） | =DISPIMG("ID_50D6EFBA29B647CD93DBF4160DB1CDBE",1) | 项 | 1 |  | 0
屋面 | 2 | 屋面排气孔堵漏开裂 |  | 项 | 1 |  | 0 | 待确定方案
6楼 | 3 | 6楼强电井电箱线凌乱 | =DISPIMG("ID_8C7D10A3F32C41D58CA327BD93588346",1) | 项 | 1 |  | 0
| 4 | 601水箱金属软管漏水、阳台窗户开关困难阳台开关有问题、水箱下水慢 |  | 项 | 1 |  | 0
| 5 | 603卫生间顶部一块扣板未扣、蹲便器有异物堵塞 |  | 项 | 1 |  | 0
| 6 | 604水箱上水慢 |  | 项 | 1 |  | 0
| 7 | 605空调外机处积水 |  | 项 | 1 |  | 0
| 8 | 607阳台窗户开关困难、空调外机处积水 |  | 项 | 1 |  | 0
| 9 | 608蹲便器下水慢 |  | 项 | 1 |  | 0
| 10 | 609台盆角阀漏水 |  | 项 | 1 |  | 0
| 11 | 610水箱上水慢、蹲便器下水慢 |  | 项 | 1 |  | 0
| 12 | 611水压小 |  | 项 | 1 |  | 0
| 13 | 612水箱上水慢 |  | 项 | 1 |  | 0
| 14 | 613空调外机处一个动未封堵、卫生间窗户顶部有漏水痕迹、阳台窗户开关困难 |  | 项 | 1 |  | 0
| 15 | 614水箱金属软管漏水 |  | 项 | 1 |  | 0
| 16 | 615水箱上水慢、空调外机处积水 蹲便器内有建筑垃圾、蹲便器一直流水 |  | 项 | 1 |  | 0
| 17 | 627水箱上水上半箱、水压小、水箱出水量小 |  | 项 | 1 |  | 0
| 18 | 624水箱下水缓慢、蹲便器下水慢、花洒堵塞 |  | 项 | 1 |  | 0
| 19 | 616蹲便器下水慢 |  | 项 | 1 |  | 0
| 20 | 617台盆角阀漏水 阳台窗户开关困难 |  | 项 | 1 |  | 0
| 21 | 618水箱金属软管漏水 |  | 项 | 1 |  | 0
| 22 | 619空调外机处积水 |  | 项 | 1 |  | 0
| 23 | 620水箱上水慢 |  | 项 | 1 |  | 0
| 24 | 621 阳台窗户开关困难、蹲便器一直流水 |  | 项 | 1 |  | 0
| 25 | 622水箱出水量小 |  | 项 | 1 |  | 0
| 26 | 623空调外机处积水、蹲便器一直流水 |  | 项 | 1 |  | 0
| 27 | 625阳台窗户开关困难 |  | 项 | 1 |  | 0
| 28 | 626水箱上水慢 |  | 项 | 1 |  | 0
| 29 | 628水箱上水慢 蹲便器一直流水 |  | 项 | 1 |  | 0
| 30 | 629天花板灯损坏、铝扣板未扣、卫生间顶部有漏水痕迹 |  | 项 | 1 |  | 0
5楼 | 31 | 五楼整体水压偏小，花洒水压小，水箱上水慢 |  | 项 | 1 |  | 0
| 32 | 529花洒水小，水箱软管喷水上水缓慢、卫生间蹲便器下水慢、铝扣板未扣 |  | 项 | 1 |  | 0
| 33 | 528花洒出水压力小、卫生间窗户无限位 |  | 项 | 1 |  | 0
| 34 | 501花洒水压小、水箱上水慢、角阀漏水、扣板没扣好 |  | 项 | 1 |  | 0
| 35 | 502花洒水压小，水箱上水慢 |  | 项 | 1 |  | 0
| 36 | 509花洒水压小、水箱上水慢、蹲坑下水慢、卫生间和阳台窗户开关困难 |  | 项 | 1 |  | 0
| 37 | 503阳台窗户开关困难 卫生间铝扣板未扣 |  | 项 | 1 |  | 0
| 38 | 504卫生间蹲便器下水慢、空调外机处地漏过高 |  | 项 | 1 |  | 0
| 39 | 507花洒水压小、水箱上水慢、蹲坑下水慢、卫生间门开关卡顿、卫生间窗户开关困难 |  | 项 | 1 |  | 0
| 40 | 510水箱出水量小 |  | 项 | 1 |  | 0
| 41 | 511蹲坑下水慢 |  | 项 | 1 |  | 0
| 42 | 513水箱上水很慢、阳台窗户开关困难 |  | 项 | 1 |  | 0
| 43 | 508小夜灯损坏、蹲便器下水慢 |  | 项 | 1 |  | 0
| 44 | 514水箱上水慢 |  | 项 | 1 |  | 0
| 45 | 515空调外机处地漏堵塞及积水、阳台窗户开关困难 |  | 项 | 1 |  | 0
| 46 | 516水箱上水慢、金属软管漏水 |  | 项 | 1 |  | 0
| 47 | 517蹲坑下水慢 |  | 项 | 1 |  | 0
| 48 | 518水箱上水慢、阳台窗户开关困难 |  | 项 | 1 |  | 0
| 49 | 519水箱上水很慢、水箱出水量小、卫生间门异响、空调外机处积水及地漏过高、阳台窗户开关困难 |  | 项 | 1 |  | 0
| 50 | 522水箱上水慢 卫生间窗户无限位 |  | 项 | 1 |  | 0
| 51 | 523蹲坑下水慢、阳台及卫生间窗户开关困难、 水箱上水慢 |  | 项 | 1 |  | 0
| 52 | 521水箱上水很慢 |  | 项 | 1 |  | 0
| 53 | 525水箱上水很慢、水箱出水量小 阳台窗户及卫生间窗户开关困难 |  | 项 | 1 |  | 0
| 54 | 526水箱上水慢 台盆未打胶 |  | 项 | 1 |  | 0
| 55 | 527水箱上水很慢、阳台窗户开关困难 |  | 项 | 1 |  | 0
| 56 | 5楼公卫拖把池堵塞 |  | 项 | 1 |  | 0
| 57 | 5楼走廊东面、西面窗户开启困难 | =DISPIMG("ID_6B9BA44D357E456CACCCEA269824B9EC",1) | 项 | 1 |  | 0
4楼 | 58 | 401整体铝扣板吊顶下沉、空调外机处地漏堵塞 |  | 项 | 1 |  | 0
| 59 | 402阳台窗台开关困难、水箱上水慢 |  | 项 | 1 |  | 0
| 60 | 403铝扣板未扣 |  | 项 | 1 |  | 0
| 61 | 404角阀坏、卫生间蹲坑堵、进门开关卡顿、阳台窗户开关困难 |  | 项 | 1 |  | 0
| 62 | 407卫生间窗户关不上、阳台窗户开关困难 |  | 项 | 1 |  | 0
| 63 | 409阳台窗户开关困难 |  | 项 | 1 |  | 0
| 64 | 411空调外机处积水及堵塞、阳台窗户开关困难 |  | 项 | 1 |  | 0
| 65 | 412阳台窗户开关困难 |  | 项 | 1 |  | 0
| 66 | 413水箱上水很慢、阳台窗户开关困难 |  | 项 | 1 |  | 0
| 67 | 415-1号小夜灯坏、台盆角阀漏水 卫生间水箱出水量小 空调外机处积水 |  | 项 | 1 |  | 0
| 68 | 416水箱上水慢 |  | 项 | 1 |  | 0
| 69 | 417水箱上水慢 |  | 项 | 1 |  | 0
| 70 | 419水箱上水慢、蹲便器有异物 空调外机处积水 阳台窗户开关困难 |  | 项 | 1 |  | 0
| 71 | 427台盆软管漏水 卫生间金属软管漏水 阳台窗户开关困难 |  | 项 | 1 |  | 0
| 72 | 426水箱金属软管漏水 |  | 项 | 1 |  | 0
| 73 | 425水箱上水慢、阳台窗户开关困难 |  | 项 | 1 |  | 0
| 74 | 421阳台窗户开关困难 |  | 项 | 1 |  | 0
| 75 | 423阳台及卫生间窗户开关困难 水箱出水量小 |  | 项 | 1 |  | 0
| 76 | 阳台窗户异响不好关 |  | 项 | 1 |  | 0
| 77 | 429有1个小夜灯开关坏、水压小 水箱金属软管漏水 阳台窗户开关困难 |  | 项 | 1 |  | 0
| 78 | 四楼东侧窗户无把手 |  | 项 | 1 |  | 0
| 79 | 301阳台窗户开关困难 |  | 项 | 1 |  | 0
| 80 | 303阳台窗户开关困难、水箱上水慢、铝扣板未扣 |  | 项 | 1 |  | 0
| 81 | 304水箱上水慢 |  | 项 | 1 |  | 0
| 82 | 305蹲便器一直流水、水箱上水慢、阳台窗户开关困难 |  | 项 | 1 |  | 0
| 83 | 306水箱上水慢 |  | 项 | 1 |  | 0
| 84 | 307水箱上水慢、卫生间窗户关不上 |  | 项 | 1 |  | 0
| 85 | 309进门左边小夜灯好像接触不良 |  | 项 | 1 |  | 0
| 86 | 311蹲便器一直流水 |  | 项 | 1 |  | 0
| 87 | 312花洒软管坏了 |  | 项 | 1 |  | 0
| 88 | 313空调外机处地漏堵塞 |  | 项 | 1 |  | 0
| 89 | 314水箱上水慢 |  | 项 | 1 |  | 0
| 90 | 公共间窗户开关时异响严重 |  | 项 | 1 |  | 0
| 91 | 317出水小上水慢、蹲便器一直流水 |  | 项 | 1 |  | 0
| 92 | 319空调外机处地漏过高及积水、台盆角阀漏水 |  | 项 | 1 |  | 0
| 93 | 321进门右手边小夜灯松动，接触不良 |  | 项 | 1 |  | 0
| 94 | 322配电箱侧小夜灯安装位置错误 |  | 项 | 1 |  | 0
| 95 | 325阳台窗户开关困难、水箱上水慢 |  | 项 | 1 |  | 0
| 96 | 326 阳台窗户开关困难、台盆角阀漏水 |  | 项 | 1 |  | 0
| 97 | 327水箱上水慢 |  | 项 | 1 |  | 0
| 98 | 328卫生间扣板未扣 |  | 项 | 1 |  | 0
| 99 | 329水箱上水慢 |  | 项 | 1 |  | 0
| 100 | 3楼连廊平台靠6栋处未找平地面水排不掉 |  | 项 | 1 |  | 0
| 101 | 过道东边窗户关不了、过道西侧窗台开关困难 |  | 项 | 1 |  | 0
| 102 | 西侧楼梯二楼上三楼休息平台外墙渗水 |  | 项 | 1 |  | 0 | 待确定方案
2楼 | 103 | 北边一排宿舍没水压 |  | 项 | 1 |  | 0
| 104 | 201水箱上水慢、阳台窗户开关困难 |  | 项 | 1 |  | 0
| 105 | 203卫生间角阀漏水、铝扣板未扣 |  | 项 | 1 |  | 0
| 106 | 205门口开关卡顿，进门右手边第一个小夜灯松动、蹲便器一直流水 |  | 项 | 1 |  | 0
| 107 | 206进门开关卡顿 |  | 项 | 1 |  | 0
| 108 | 207水箱上水慢 |  | 项 | 1 |  | 0
| 109 | 208进门开关卡顿 |  | 项 | 1 |  | 0
| 110 | 210卫生间角阀漏水 |  | 项 | 1 |  | 0
| 111 | 211花洒出水小、进门开关卡顿 |  | 项 | 1 |  | 0
| 112 | 212宿舍3号小夜灯开关坏 |  | 项 | 1 |  | 0
| 113 | 213蹲便器一直流水 |  | 项 | 1 |  | 0
| 114 | 214直饮水旁白面板缺螺丝 |  | 项 | 1 |  | 0
| 115 | 215水箱上水慢 |  | 项 | 1 |  | 0
| 116 | 217水箱上水慢、卫生间角阀漏水、进门右手第一个小夜灯不亮 |  | 项 | 1 |  | 0
| 117 | 218门把手松动 |  | 项 | 1 |  | 0
| 118 | 219蹲坑下水缓慢、卫生间窗户开关困难、蹲便器有异物 |  | 项 | 1 |  | 0
| 119 | 223水箱上水慢、金属软管漏水 |  | 项 | 1 |  | 0
| 120 | 224镜子破裂、台盆角阀漏水 | =DISPIMG("ID_24DDE93FDCAD4BA1983BF7ADA7E36B53",1) | 项 | 1 |  | 0
| 121 | 225水箱上水慢 |  | 项 | 1 |  | 0
| 122 | 227水箱不上水 |  | 项 | 1 |  | 0
| 123 | 228蹲坑下水慢、阳台窗户开关困难、空调外机处积水 |  | 项 | 1 |  | 0
| 124 | 2楼连廊两端照明灯未装开关控制 |  | 项 | 1 |  | 0
| 125 | 连廊处强电间平台上垃圾未清理 |  | 项 | 1 |  | 0
| 126 | 西侧楼梯二楼上三楼休息平台外墙渗水 |  | 项 | 1 |  | 0 | 待确定方案
| 127 | 二楼南侧水压偏小 二楼北侧无水压无法查验 |  | 项 | 1 |  | 0
| 128 | 二楼公卫铝扣板未扣 |  | 项 | 1 |  | 0
1楼 | 129 | 101淋浴间门卡顿、水箱上水慢、蹲便器一直流水 |  | 项 | 1 |  | 0
| 130 | 102铝扣板未扣、阳台窗户开关困难 |  | 项 | 1 |  | 0
| 131 | 103窗户玻璃破损一块、阳台及卫生间窗户开关困难 | =DISPIMG("ID_1D8CA759B4AA4580843C203058481226",1) | 项 | 1 |  | 0
| 132 | 104 阳台及卫生间窗户开关困难 蹲便器一直流水 台盆旁边空白面板损坏 |  | 项 | 1 |  | 0
| 133 | 105卫生间金属软管漏水 |  | 项 | 1 |  | 0
| 134 | 106水箱上水慢、花洒确实 |  | 项 | 1 |  | 0
| 135 | 107蹲坑下水慢、淋浴间门卡顿、一水龙头锈蚀严重 |  | 项 | 1 |  | 0
| 136 | 108台盆软管漏水 |  | 项 | 1 |  | 0
| 137 | 109蹲坑下水慢、一水龙头锈蚀严重 |  | 项 | 1 |  | 0
| 138 | 111阳台窗户开关困难 |  | 项 | 1 |  | 0
| 139 | 113水箱上水慢 |  | 项 | 1 |  | 0
| 140 | 114水箱进水金属软管漏水 | =DISPIMG("ID_F5C61BFD25334AF586B34DAC841F9C59",1) | 项 | 1 |  | 0
| 141 | 115水箱出水小、蹲便器一直流水、阳台窗户开关困难 |  | 项 | 1 |  | 0
| 142 | 116水箱上水慢，3号手机支架坏 |  | 项 | 1 |  | 0
| 143 | 117水箱上水慢、卫生间窗户把手关不死 |  | 项 | 1 |  | 0
| 144 | 121水箱出水小、蹲便器下水慢 |  | 项 | 1 |  | 0
| 145 | 123门把手生锈严重、蹲便器下水慢、阳台窗户关不上、进门开关处、腻子污染严重 |  | 项 | 1 |  | 0
| 146 | 122水箱出水少 |  | 项 | 1 |  | 0
| 147 | 125水箱上水慢、台盆角阀处瓷砖破损、角阀漏水 |  | 项 | 1 |  | 0
| 148 | 126蹲便器下水慢 |  | 项 | 1 |  | 0
| 149 | 127蹲坑下水慢、阳台窗户开关困难 |  | 项 | 1 |  | 0
| 150 | 一楼西侧地弹门关不到位 |  | 项 | 1 |  | 0
| 151 | 1楼部分房间门槛生锈 | =DISPIMG("ID_AF2D8EF38BE64FACAF2086449EB911CF",1) | 项 | 1 |  | 0
1楼强电间 | 152 | 公共照明箱里面双电源转换开关异响、双电流异响 |  | 项 | 1 |  | 0
| 153 | 应急照明配电箱一个指示灯盖缺失 |  | 项 | 1 |  | 0
| 154 | 3个动力箱里面铜鼻子、铜排、空开等污染腐蚀严重需处理 |  | 项 | 1 |  | 0
其它 | 155 | 一楼变形缝有漏水痕迹 |  | 项 | 1 |  | 0 | 待确定方案
| 156 | 弱电间地面防静电板缺失 |  | 项 | 1 |  | 0
| 157 | 所有电梯口灯无开关控制 |  | 项 | 1 |  | 0
| 158 | 东面门厅进门处漏水 |  | 项 | 1 |  | 0 | 待确定方案
合计 | [6 empty] | 0
备注：1、表中待确定方案项，投标单位投标截止4个工作日前提供方案，甲方在投标截止日前2个工作日前把确定最终方案统一发给各投标单位，按确定方案报价；2、涉及水箱、金属软管问题，统一更换处理。

## 沁苑6栋室内
沁苑6栋室内可维修问题清单汇总表
部位 | 序号 | 问题描述 | 照片 | 单位 | 数量 | 含税单价 （元） | 合价 （元） | 备注
可维修问题清单汇总表（消防、电梯、空调、热水直饮水问题未包含在内）
主要问题 | 1 | 户内精保洁（房间、公共区域、配电间等户内所有区域） | =DISPIMG("ID_50D6EFBA29B647CD93DBF4160DB1CDBE",1) | 项 | 1 |  | 0
屋面 | 2 | 强电井里面没灯泡，顶楼楼面伸缩缝浇筑的材料易脱落粉碎 | =DISPIMG("ID_6BF9A96C66EC40509FCB1D43AF8B5A5C",1) | 项 | 1 |  | 0
| 3 | 屋面排气孔堵漏开裂 |  | 项 | 1 |  | 0 | 待确定方案
| 4 | 屋面溢水口异常排水 |  | 项 | 1 |  | 0
| 5 | 屋面杂质未清理干净 | =DISPIMG("ID_892B0C3BCCA44F9B88513EF07E4E7AE7",1) | 项 | 1 |  | 0
6楼 | 6 | 6楼绝大部分卫生间顶部排气孔管周边都漏水 | =DISPIMG("ID_E7C9311C47314784996FACD2F451E633",1) | 项 | 1 |  | 0 | 如是序号3问题引起，不另行报价
| 7 | 603下水缓慢、阳台窗户开关困难 |  | 项 | 1 |  | 0
| 8 | 604门锁没有、下水缓慢、阳台窗户开关困难 |  | 项 | 1 |  | 0
| 9 | 605阳台窗户把手松动、水箱下水管处冒水 |  | 项 | 1 |  | 0
| 10 | 607门条脱落 |  | 项 | 1 |  | 0
| 11 | 608水箱上水慢、水箱金属软管漏水 |  | 项 | 1 |  | 0
| 12 | 613阳台窗户紧 |  | 项 | 1 |  | 0
| 13 | 619阳台窗户把手紧 |  | 项 | 1 |  | 0
| 14 | 620阳台窗户门把手松动、空调外机处地漏堵 |  | 项 | 1 |  | 0
| 15 | 621水箱下水水量不足 |  | 项 | 1 |  | 0
| 16 | 622卫生间水箱金属软管漏水 |  | 项 | 1 |  | 0
| 17 | 624卫生间水箱金属软管漏水 花洒堵塞 |  | 项 | 1 |  | 0
| 18 | 625空调外机处积水 |  | 项 | 1 |  | 0
| 19 | 626水箱上水慢、水箱金属软管漏水 |  | 项 | 1 |  | 0
| 20 | 627阳台窗户开关困难 蹲便器一直流水 |  | 项 | 1 |  | 0
| 21 | 628水压低 |  | 项 | 1 |  | 0
| 22 | 629水箱关不住水 |  | 项 | 1 |  | 0
| 23 | 六楼过道一盏灯不亮 |  | 项 | 1 |  | 0
5楼 | 24 | 528水压低 |  | 项 | 1 |  | 0
| 25 | 527水箱上水慢、关不住水、窗户开关困、下水慢 |  | 项 | 1 |  | 0
| 26 | 526阳台窗户开关困难有异响、卫生间金属软管漏水 | =DISPIMG("ID_6552140BE54D4185A90A6AE68D3C5063",1) | 项 | 1 |  | 0
| 27 | 525进门灯开关卡顿 阳台窗户开关困难 |  | 项 | 1 |  | 0
| 28 | 524台盆一水龙头出水小 |  | 项 | 1 |  | 0
| 29 | 523下水缓慢 蹲便器一直流水 |  | 项 | 1 |  | 0
| 30 | 522水箱上水慢 |  | 项 | 1 |  | 0
| 31 | 521水箱上水慢 |  | 项 | 1 |  | 0
| 32 | 519水箱上水慢 |  | 项 | 1 |  | 0
| 33 | 518水压低、台盆下水漏 |  | 项 | 1 |  | 0
| 34 | 515上水慢 阳台窗户开关困难 |  | 项 | 1 |  | 0
| 35 | 513 阳台窗台开关紧 |  | 项 | 1 |  | 0
| 36 | 511阳台窗户开关紧、台盆一水龙头水小 |  | 项 | 1 |  | 0
| 37 | 509阳台窗台开关紧 |  | 项 | 1 |  | 0
| 38 | 508水压低，水箱上水慢 |  | 项 | 1 |  | 0
| 39 | 507阳台窗户开关困难 |  | 项 | 1 |  | 0
| 40 | 505水箱上水慢 |  | 项 | 1 |  | 0
| 41 | 504卫生间水箱金属软管漏水 |  | 项 | 1 |  | 0
| 42 | 503台盆角阀处漏水 |  | 项 | 1 |  | 0
| 43 | 五楼过道三盏灯不亮 |  | 项 | 1 |  | 0
| 44 | 五楼过道东侧窗户开关困难 |  | 项 | 1 |  | 0
| 45 | 公共间水箱上水慢 |  | 项 | 1 |  | 0
4楼 | 46 | 401蹲坑下水慢、卫生间金属软管漏水、阳台窗户开关困难 |  | 项 | 1 |  | 0
| 47 | 402水箱上水慢 |  | 项 | 1 |  | 0
| 48 | 403阳台窗户开关困难、窗户把手松动 |  | 项 | 1 |  | 0
| 49 | 407蹲便器一直流水、空调外机处地漏过高 |  | 项 | 1 |  | 0
| 50 | 409水箱上水慢出水小 |  | 项 | 1 |  | 0
| 51 | 411小夜灯坏、阳台窗户开关困难 |  | 项 | 1 |  | 0
| 52 | 412水箱上水慢 |  | 项 | 1 |  | 0
| 53 | 413蹲坑下水慢、空调外机处积水 |  | 项 | 1 |  | 0
| 54 | 414电箱盖破损 |  | 项 | 1 |  | 0
| 55 | 415水箱上水慢 |  | 项 | 1 |  | 0
| 56 | 416空调外机处地漏堵塞 |  | 项 | 1 |  | 0
| 57 | 417卫生间金属软管漏水 空调外机处积水 |  | 项 | 1 |  | 0
| 58 | 418水箱上水慢 |  | 项 | 1 |  | 0
| 59 | 419空调外机处积水、水箱上水慢 |  | 项 | 1 |  | 0
| 60 | 421阳台窗户开关困难、卫生间窗台无限位 |  | 项 | 1 |  | 0
| 61 | 423 空调外机处积水、台盆漏水 |  | 项 | 1 |  | 0
| 62 | 425蹲便器下水慢 |  | 项 | 1 |  | 0
| 63 | 427空调外机处地漏堵塞、蹲便器一直流水、阳台窗台门把手松动 |  | 项 | 1 |  | 0
| 64 | 428空调外机处地漏堵塞、水箱上水慢 |  | 项 | 1 |  | 0
| 65 | 四楼过道2盏灯不亮 |  | 项 | 1 |  | 0
| 66 | 四楼公卫进门开关处瓷砖破损 |  | 项 | 1 |  | 0
3楼 | 67 | 328水箱上水慢 |  | 项 | 1 |  | 0
| 68 | 327阳台窗户开关困难 |  | 项 | 1 |  | 0
| 69 | 325水箱上水慢 |  | 项 | 1 |  | 0
| 70 | 323台盆角阀处漏水 |  | 项 | 1 |  | 0
| 71 | 322水压低，水箱上水慢 |  | 项 | 1 |  | 0
| 72 | 320水箱软管漏水、上水慢、水压偏小 |  | 项 | 1 |  | 0
| 73 | 319卫生间窗台开关困难 |  | 项 | 1 |  | 0
| 74 | 318水压低 |  | 项 | 1 |  | 0
| 75 | 317水箱出水小，上水慢 |  | 项 | 1 |  | 0
| 76 | 316蹲坑下水慢，水箱上水慢、水箱金属软管漏水、水压偏小 |  | 项 | 1 |  | 0
| 77 | 314水箱上水慢 |  | 项 | 1 |  | 0
| 78 | 313空调外机处积水、卫生间窗户开关困难 |  | 项 | 1 |  | 0
| 79 | 311水箱出水量小 |  | 项 | 1 |  | 0
| 80 | 309水箱与pvc管连接处漏水 |  | 项 | 1 |  | 0
| 81 | 308水箱上水慢、花洒堵塞、一水龙头出水小 |  | 项 | 1 |  | 0
| 82 | 307阳台窗户开关困难 |  | 项 | 1 |  | 0
| 83 | 306卫生间窗户开关困难 |  | 项 | 1 |  | 0
| 84 | 305水箱出水量小、卫生间窗户无限位 |  | 项 | 1 |  | 0
| 85 | 304一水龙头出水小、空调外机处地漏堵塞 |  | 项 | 1 |  | 0
| 86 | 303水压小 |  | 项 | 1 |  | 0
| 87 | 三楼过道东侧窗户开关困难 |  | 项 | 1 |  | 0
| 88 | 三楼过道一盏灯不亮 |  | 项 | 1 |  | 0
2楼 | 89 | 201厕所窗户包边条破损 |  | 项 | 1 |  | 0
| 90 | 202水箱上水慢 |  | 项 | 1 |  | 0
| 91 | 204 蹲便器一直流水、淋浴间混水阀处瓷砖破损 |  | 项 | 1 |  | 0
| 92 | 205水箱上水慢、卫生间窗户开关困难 |  | 项 | 1 |  | 0
| 93 | 206水箱上水慢 |  | 项 | 1 |  | 0
| 94 | 208水箱上水慢 |  | 项 | 1 |  | 0
| 95 | 209强电盒破损 |  | 项 | 1 |  | 0
| 96 | 211卫生间角阀漏水 |  | 项 | 1 |  | 0
| 97 | 212水箱上水慢、洗衣机龙头影响安装 |  | 项 | 1 |  | 0
| 98 | 213卫生间角阀漏水 阳台窗户开关困难 |  | 项 | 1 |  | 0
| 99 | 214水箱上水慢、台盆顶部管子漏水 |  | 项 | 1 |  | 0
| 100 | 215蹲便器一直流水 |  | 项 | 1 |  | 0
| 101 | 219卫生间水箱与pvc管子连接处漏水 |  | 项 | 1 |  | 0
| 102 | 221卫生间角阀漏水 蹲便器一直流水 阳台窗户开关困难 |  | 项 | 1 |  | 0
| 103 | 223阳台窗户开关困难 |  | 项 | 1 |  | 0
| 104 | 224一水龙头出水小 |  | 项 | 1 |  | 0
| 105 | 226淋浴间花洒处瓷砖破损 |  | 项 | 1 |  | 0
| 106 | 227台盆角阀漏水 阳台窗户开关困难 |  | 项 | 1 |  | 0
| 107 | 228水箱上水慢 |  | 项 | 1 |  | 0
| 108 | 2楼过道两盏灯不亮 |  | 项 | 1 |  | 0
1楼 | 109 | 西头两扇玻璃门脱落 |  | 项 | 1 |  | 0
| 110 | 126阳台窗户开关困难、卫生间角阀处瓷砖破损 |  | 项 | 1 |  | 0
| 111 | 125水箱上水慢 |  | 项 | 1 |  | 0
| 112 | 124卫生间窗户开关困难 |  | 项 | 1 |  | 0
| 113 | 123水箱上水慢 |  | 项 | 1 |  | 0
| 114 | 122 蹲便器堵、有建筑垃圾、2号床位旁瓷砖破损 |  | 项 | 1 |  | 0
| 115 | 121蹲坑下水慢，水箱上水慢 |  | 项 | 1 |  | 0
| 116 | 120阳台窗台关不上、水箱上水慢 |  | 项 | 1 |  | 0
| 117 | 119蹲便器下水慢 |  | 项 | 1 |  | 0
| 118 | 118蹲坑下水慢 |  | 项 | 1 |  | 0
| 119 | 114水箱上水慢、台盆角阀漏水、蹲便器下水慢 |  | 项 | 1 |  | 0
| 120 | 112水箱上水慢 |  | 项 | 1 |  | 0
| 121 | 115水箱侧边破损 | =DISPIMG("ID_17CF5930E41B40FE9579231370B38482",1) | 项 | 1 |  | 0
| 122 | 117水箱上水慢 |  | 项 | 1 |  | 0
| 123 | 110蹲坑下水慢，上水慢、阳台、卫生间窗户均关不上 |  | 项 | 1 |  | 0
| 124 | 108卫生间角阀漏水、卫生间窗户关不上 |  | 项 | 1 |  | 0
| 125 | 107蹲坑下水慢，水箱上水慢 |  | 项 | 1 |  | 0
| 126 | 106淋浴间顶部漏水 |  | 项 | 1 |  | 0
| 127 | 104台盆打胶处未清理 |  | 项 | 1 |  | 0
| 128 | 103淋浴间无花洒、卫生间窗户关不不上、门口过道顶部有漏水痕迹 |  | 项 | 1 |  | 0
| 129 | 102蹲便器堵塞 卫生间窗户关不上 |  | 项 | 1 |  | 0
| 130 | 101水箱上水慢、蹲便器一直流水、无花洒 |  | 项 | 1 |  | 0
| 131 | 一楼过道三盏灯不亮 西侧地弹门缝隙大 东侧安全指示牌脱落 |  | 项 | 1 |  | 0
其它 | 132 | 一楼强电间公共照明配电箱双电源转换开关不切换，1号动力箱总空开合不上去 |  | 项 | 1 |  | 0 | 需全面排查
| 133 | 1、2、3号动力箱铜鼻子、铜排、空开等污染腐蚀严重 |  | 项 | 1 |  | 0
| 134 | 宿管间空调插座未装热水器插座没装 |  | 项 | 1 |  | 0
| 135 | 外面公共卫生间进门第一个蹲缸下水慢、卫生间门没装反锁固定扣 |  | 项 | 1 |  | 0
| 136 | 无障碍通道不锈钢栏杆一根管子脱焊 |  | 项 | 1 |  | 0
| 137 | 宿管间外面空调主机附件角落地面积水 |  | 项 | 1 |  | 0
| 138 | 变形缝漏水 |  | 项 | 1 |  | 0 | 待确定方案
| 139 | 大厅靠6栋腻子脱落 |  | 项 | 1 |  | 0
| 140 | 大厅西侧散水处积水 |  | 项 | 1 |  | 0 | 待确定方案
| 141 | 一楼外围公厕们把手未安装、坐便器排水缓慢、第二个蹲便处金属软管漏水 |  | 项 | 1 |  | 0
合计 | [6 empty] | 0
备注：1、表中待确定方案项，投标单位投标截止4个工作日前提供方案，甲方在投标截止日前2个工作日前把确定最终方案统一发给各投标单位，按确定方案报价；2、涉及水箱、金属软管问题，统一更换处理。

## 沁苑5-6栋等移交区域室外
沁苑5-6栋等移交区域室外可维修问题清单汇总表
分类 | 序号 | 问题描述 | 照片 | 单位 | 数量 | 含税单价 （元） | 合价 （元） | 备注
可维修问题清单汇总表（消防、电梯、空调、热水直饮水问题未包含在内）
主要问题 | 1 | 喷灌系统暂未完成调试及移交 （照片紧代表问题，场地需排查及修复） | =DISPIMG("ID_754EC2E9623E42F5A7011071F6EC963C",1) | 项 | 1 |  | 0 | 只排查是否存在问题
| 2 | 路灯暂未完成调试及移交 （照片紧代表问题，场地需排查及修复） | =DISPIMG("ID_A8FB679315C04EB7AA7E715C610481AB",1) | 项 | 1 |  | 0
| 3 | 室外供排水管网存在渗漏 （照片紧代表问题，场地需排查及修复） | =DISPIMG("ID_A3A4233110EC4D06B0F60A8F6F8F2D24",1) | 处 | 5 |  | 0 | 只排查是否存在问题
| 4 | 所有灯杆底座螺丝过长未做安全处理 （螺丝先涂抹黄油，然后用塑料膜包裹，再浇筑水泥砂浆） | =DISPIMG("ID_70CF54F1DF1B4647B4D58956EF47BB3A",1) | 项 | 1 |  | 0 | 报价前自行统计全部路灯数量，再整体报价
| 5 | 路面及部分区域出现积水情况 （照片紧代表问题，场地需排查及修复） | =DISPIMG("ID_7F22D6E09164414A9850FD5D93ED39E1",1) | m2 | 150 |  | 0 | 按面积报价，最终按实际修复面积计算
| 6 | 场地建筑垃圾、杂草未清理到位，需清理清洁 （照片紧代表问题，场地需排查及修复） | =DISPIMG("ID_854194CE7FBC40E7BE1753850A464A05",1) | 项 | 1 |  | 0 | 报价前自行现场勘查，再整理报价
室外箱变 （问题） | 7 | 6栋箱变里各空开线路走向未做标识 |  | 项 | 1 |  | 0
| 8 | 6栋箱变里面测温探头未装 |  | 项 | 1 |  | 0
| 9 | 基座过高需做阶梯架 |  | 项 | 1 |  | 0
| 10 | 箱变基座下方排气孔挡板破损 |  | 项 | 1 |  | 0
| 11 | 5栋箱变里各空开线路走向未做标识 |  | 项 | 1 |  | 0
| 12 | 5-6栋箱变上面有个别综保和仪表螺丝脱落 |  | 项 | 1 |  | 0
| 13 | 5栋箱变出现处封堵未做好 |  | 项 | 1 |  | 0
| 14 | 5栋箱变里面温度传感器未装 |  | 项 | 1 |  | 0
| 15 | 东西两侧未做排水沟水往基座里面罐 |  | 项 | 1 |  | 0
| 16 | 围挡处井盖未盖好 |  | 项 | 1 |  | 0
路灯 庭院 草坪灯 （问题） | 17 | 沁苑5栋南边摄像头附近一盏路灯不亮 |  | 项 | 1 |  | 0
| 18 | 沁苑体育场周边1条线路路灯漏保跳闸 |  | 项 | 1 |  | 0
| 19 | 沁苑5栋南侧5个路灯不亮 （照片紧代表问题，场地需排查及修复） | =DISPIMG("ID_A6933EFAD1F34A93A24AB03340761B9E",1) | 项 | 1 |  | 0
| 20 | 草坪灯损坏 （照片紧代表问题，需全面排查） | =DISPIMG("ID_9FA646019DBA4444B653A3EBF0838A51",1) | 盏 | 30 |  | 0 | 按个数报价，最终按实际修复个数计算
| 21 | 沁苑七至八栋中庭两排草坪灯及北面一排故障跑向 （照片紧代表问题，需全面排查） | =DISPIMG("ID_DC2DE8666A3A49EC9938DDCE36BD1F31",1) | 项 | 1 |  | 0
园林 （问题） | 22 | 沁苑5、6、7、8、10、11栋周边园林喷灌主机控制系统未装无法使用 |  | 项 | 1 |  | 0
| 23 | 多处电磁控制阀及总阀门处漏水，需开水逐一排除 |  | 项 | 1 |  | 0
| 24 | 草坪上钢筋未切除 |  | 项 | 1 |  | 0
给水 （问题） | 25 | 6栋东侧箱变处给水总阀1个阀门把手破损 |  | 项 | 1 |  | 0
| 26 | 6栋东北角给水总阀门把手损坏 |  | 项 | 1 |  | 0
| 27 | 沁苑5栋东南侧市政给水DN300管漏水严重； |  | 项 | 1 |  | 0
| 28 | 沁苑5栋南边往驾校方向10号岗亭处1路DN300主给水管阀门一直处于关闭状态导致原来二期2路供水主管只有1路在正常供水使用。 |  | 项 | 1 |  | 0
室外污水管网 （问题） | 29 | W53号污水井缺失找不到 |  | 项 | 1 |  | 0 | 只找出污水井
| 30 | W50号污水井里多了一根50管 |  | 项 | 1 |  | 0 | 排查出用处
| 31 | W49号污水井里多出一根50排水管 |  | 项 | 1 |  | 0 | 排查出用处
| 32 | W48号污水井里多了一根110和一根50的PVC管 |  | 项 | 1 |  | 0 | 排查出用处
| 33 | W47号污水井多了一根110的PVC管 |  | 项 | 1 |  | 0 | 排查出用处
| 34 | W46号污水井里多了一个110和一根50的PVC管 |  | 项 | 1 |  | 0 | 排查出用处
| 35 | W60污水井里主管口没切好易挡异物 |  | 项 | 1 |  | 0
| 36 | W59号污水井有石块未清理，导流沟未做好 |  | 项 | 1 |  | 0
| 37 | W67号污水井里多了一根110的PVC管 |  | 项 | 1 |  | 0 | 排查出用处
| 38 | W61污水井里主管口没切好易挡异物 |  | 项 | 1 |  | 0
| 39 | W76污水井里楼栋2根主管出口过低 |  | 项 | 1 |  | 0
| 40 | W42-W43污水主管倒坡 |  | 项 | 1 |  | 0
| 41 | W42污水井防坠网未挂好 |  | 项 | 1 |  | 0
| 42 | W261侧雨水篦子进入污水井 |  | 项 | 1 |  | 0
| 43 | W256-257-258-259污水井防坠网用铁丝固定已锈蚀需用挂钩 |  | 项 | 1 |  | 0 | 更换
室外雨水 管网 （问题） | 44 | Y24号雨水井里少了一根110的PVC雨水管，对面雨水篦子的排水管未进入井里 |  | 项 | 1 |  | 0
| 45 | Y37号雨水井里少了2根110的PVC管 |  | 项 | 1 |  | 0
| 46 | 沁苑6栋西南侧人行道处未做雨水篦子导致积水严重 |  | 项 | 1 |  | 0
| 47 | Y45雨水井少了一根110的PVC管 |  | 项 | 1 |  | 0
| 48 | 沁苑6栋信号塔北侧路边雨水篦子未安装排水管 |  | 项 | 1 |  | 0
| 49 | 沁苑6栋西北侧消火栓水泵结合器路边附近雨水篦子排水管未接通 |  | 项 | 1 |  | 0
| 50 | 沁苑5栋东箱变靠路侧雨水篦子松脱、与对向雨水篦子连通管径过小而且未做雨水排出管 |  | 项 | 1 |  | 0
| 51 | 沁苑5栋东南角Y174处雨水篦子与对向雨水篦子连通管径过小已堵塞 |  | 项 | 1 |  | 0
| 52 | Y171-172-173-175雨水井防坠网铁丝固定已锈蚀需挂钩固定 |  | 项 | 1 |  | 0 | 更换
| 53 | Y182雨水井找不到 |  | 项 | 1 |  | 0 | 只找出污水井
| 54 | Y196西侧雨水篦子洞未封堵导致泥土流失 |  | 项 | 1 |  | 0
| 55 | Y198雨水井东侧雨水篦子松脱 |  | 项 | 1 |  | 0
井盖破损建筑垃圾未清理官网渗漏（问题） | 56 | 沁苑5-6栋大门正对面停车位处方形井盖压坏变形 （照片紧代表问题，场地需排查及修复） | =DISPIMG("ID_BC9AB03AA7EE4DC5BEAD81C2C6C11B3D",1) | 处 | 5 |  | 0 | 按个数报价，最终按实际修复个数计算
| 57 | 沁苑5-6栋大门进出口pc砖压坏破损未修复 （照片紧代表问题，场地需排查及修复） | =DISPIMG("ID_EEF61FFC82E84BE685F19F7575730414",1) | m2 | 50 |  | 0 | 按面积报价，最终按实际修复面积计算
| 58 | 沁苑5栋东南角马路尽头10号岗亭处人行道路路面大面积塌陷(疑似给水管漏水导致）、DN500给水阀门井盖松脱 （照片紧代表问题，场地需排查及修复） | =DISPIMG("ID_E75404C920374487A1390D94DDD8A28E",1) | 项 | 1 |  | 0
| 59 | 园林阀门井漏水 （照片紧代表问题，场地需排查及修复） | =DISPIMG("ID_AC00BC77807E4446A1CE9AC57E74B7B6",1) | 处 | 1 |  | 0 | 按个数报价，最终按实际修复个数计算
| 60 | 喷灌电磁阀漏水 （照片紧代表问题，场地需排查及修复） | =DISPIMG("ID_B6F89DAD2D2546AFAF5E58F4C38C22B9",1) | 处 | 1 |  | 0 | 按个数报价，最终按实际修复个数计算
| 61 | 电井井盖缺失 （照片紧代表问题，场地需排查及修复） | =DISPIMG("ID_B38828834BC3461A95F9A2008B336539",1) | 处 | 1 |  | 0 | 按个数报价，最终按实际修复个数计算
| 62 | B设备房西侧马路边上人行道破损严重 | =DISPIMG("ID_6BE64F89BAAB4DA7B91CEEABCE872836",1) | 项 | 1 |  | 0
道路等路面积水（问题） | 63 | 铺贴PC砖积水 |  | m2 | 50 |  | 0 | 按面积报价，最终按实际修复面积计算
其他问题 | 64 | 喷灌电磁阀安装过深，不好操作 （照片紧代表问题，场地需排查及修复） | =DISPIMG("ID_72C4E8E59962435EAFA321485B9E1883",1) | 项 | 1 |  | 0
| 65 | 喷灌头缺失 （照片紧代表问题，场地需排查及修复） | =DISPIMG("ID_762FBDCEB9F041B1869E2CD782D33542",1) | 个 | 20 |  | 0 | 按个数报价，最终按实际修复个数计算
| 66 | 室外箱变风扇无温度控制联锁，一直在运行，只能人工开关 |  | 项 | 1 |  | 0
合计 | [6 empty] | 0
备注：1、表中待确定方案项，投标单位投标截止4个工作日前提供方案，甲方在投标截止日前2个工作日前把确定最终方案统一发给各投标单位，按确定方案报价。

## B设备房
B设备房查验可维修问题清单汇总表
部位 | 序号 | 问题描述 | 照片 | 单位 | 数量 | 含税单价 （元） | 合价 （元） | 备注
可维修问题清单汇总表（消防、电梯、空调、热水直饮水问题未包含在内）
低压配电房 | 1 | 开关柜智能操控装置面板故障 |  | 项 | 1 |  | 0
| 2 | 墙壁上的所有配电箱里线路未做标识、封堵未做 |  | 项 | 1 |  | 0
| 3 | 西门进门两侧配电箱没有线路图 |  | 项 | 1 |  | 0
| 4 | 西侧进门左手边配电箱线凌乱、一根线未接 |  | 项 | 1 |  | 0
| 5 | 北边电动窗户未安装好、无法使用 | =DISPIMG("ID_6D0AAEDAA3FB40A6AC8FB7E6926513EE",1) | 项 | 1 |  | 0
| 6 | 部分照明灯不亮 | =DISPIMG("ID_CB1B2A049FF54F7083FE8E097784E0A8",1) | 项 | 1 |  | 0
| 7 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置里面线未接 | =DISPIMG("ID_0D4E045866A14A389F132610BF0D999B",1) | 项 | 1 |  | 0
| 8 | 工具箱里工具不全 | =DISPIMG("ID_E74EE7D423CA4BF0B9A15E10DBA053BE",1) | 项 | 1 |  | 0
| 9 | 等电位箱里面未连接好 | =DISPIMG("ID_77FBE79662654C51B09E7319CAE8ED1D",1) | 项 | 1 |  | 0
| 10 | 应急指示牌不亮 | =DISPIMG("ID_6824293A4BD042648C8349C33B26124B",1) | 项 | 1 |  | 0
| 11 | 消防电话没信号 | =DISPIMG("ID_FFB1209E9453412791957F8EF3B9D03D",1) | 项 | 1 |  | 0
| 12 | 西门外勤右边紧急按钮启动保护盖缺失 |  | 项 | 1 |  | 0
| 13 | 操作规程和一次线路图没有张贴 |  | 项 | 1 |  | 0
| 14 | 北门右手边紧急启动按钮保护盖破损 |  | 项 | 1 |  | 0
高压配电房 | 15 | K1AH5出线柜分闸按钮卡顿故障 |  | 项 | 1 |  | 0
| 16 | 东边墙上配电箱里面标识未做、线路图没有 |  | 项 | 1 |  | 0
| 17 | 墙上等电位箱里面没有连接好 | =DISPIMG("ID_E54304BCB7A84486965DE5DA396D8CEC",1) | 项 | 1 |  | 0
| 18 | 东边电缆井没盖板 | =DISPIMG("ID_F2B0E51A782840439879015D3C7A3672",1) | 项 | 1 |  | 0
| 19 | 照明灯不亮 | =DISPIMG("ID_BD14D8A1ACCC438A814F329F0127FE58",1) | 项 | 1 |  | 0
| 20 | 电动窗户无法使用 | =DISPIMG("ID_9980703D30724EA78D286119DF43BA32",1) | 项 | 1 |  | 0
| 21 | 柜式七氟丙烷柜里面线未接 | =DISPIMG("ID_C0DE9173E45649BDB594420C24C723B4",1) | 项 | 1 |  | 0
| 22 | 应急指示牌不亮 | =DISPIMG("ID_7F51FC59DCE441029E945A2CB7BE8788",1) | 项 | 1 |  | 0
| 23 | 消防电话没信号 | =DISPIMG("ID_FFB1209E9453412791957F8EF3B9D03D",1) | 项 | 1 |  | 0
| 24 | 西边门外面右边紧急启动按钮损保护盖损坏 |  | 项 | 1 |  | 0
| 25 | 操作规程和一次线路图没有张贴 |  | 项 | 1 |  | 0
| 26 | 北侧防火门损坏 | =DISPIMG("ID_545498FEA084439D983A8E935C2DA1F5",1) | 项 | 1 |  | 0
| 27 | 南边空调主机不能放在污水井盖上 |  | 项 | 1 |  | 0
发电机房 | 28 | 排水泵未安装、没井盖、水泵控制箱没电 | =DISPIMG("ID_810BD48C22894EDE9B72665F04637B73",1) | 项 | 1 |  | 0
| 29 | 没做隔音墙（铺隔音棉，带孔面板，参考一期） | =DISPIMG("ID_87DA85487B104B9E9603E8B6C29A9B41",1) | 项 | 1 |  | 0
| 30 | 顶部没吊顶（6mm厚铝扣板） | =DISPIMG("ID_575BF3F5309143C4BD1E95472FE5775C",1) | 项 | 1 |  | 0
| 31 | 西侧墙上水龙头不出水 |  | 项 | 1 |  | 0
| 32 | 柜式七氟丙烷柜内线未接 |  | 项 | 1 |  | 0
| 33 | 消防电话没信号 |  | 项 | 1 |  | 0
| 34 | 等电位箱内未连接好 |  | 项 | 1 |  | 0
| 35 | 风机配电箱里面标识未做、靠南侧送风机口启动时摆动、一个送风机线路接反 |  | 项 | 1 |  | 0
| 36 | 储油箱漏油 | =DISPIMG("ID_6E79ABA4647148E282A3589C3F3C0C4F",1) | 项 | 1 |  | 0 | 更换
| 37 | 南门右手边紧急启动按钮保护盖缺失 |  | 项 | 1 |  | 0
其它 | 38 | 设备房西侧井盖施工不满足规范要求 | =DISPIMG("ID_48DAF700ED0C4DDF891BF148D5EE36DE",1) | 项 | 1 |  | 0 | 更换
| 39 | 保洁（设备房室内区域） |  | 项 | 1 |  | 0
| 40 | 西边通往设备房处石板没铺好 | =DISPIMG("ID_F35CA209843140AB9D93E7D9A6E540C0",1) | 项 | 1 |  | 0
合计 | [6 empty] | 0
备注：1、表中待确定方案项，投标单位投标截止4个工作日前提供方案，甲方在投标截止日前2个工作日前把确定最终方案统一发给各投标单位，按确定方案报价。

## 二期综合体育场
二期综合体育场查验可维修问题清单汇总表
部位 | 序号 | 问题描述 | 照片 | 单位 | 数量 | 含税单价 （元） | 合价 （元） | 备注
可维修问题清单汇总表（消防、电梯、空调、热水直饮水问题未包含在内）
| 1 | 所有灯杆底座螺丝过长未做安全处理 （螺丝先涂抹黄油，然后用塑料膜包裹，再浇筑水泥砂浆） | =DISPIMG("ID_932982B067A24E32BEC6202E374B61B2",1) | 项 | 1 |  | 0 | 报价前自行统计全部路灯数量，再整体报价
| 2 | 平整度不足，部分区域存在积水 （照片紧代表问题，场地需排查及修复） | =DISPIMG("ID_3E2E2E40CDBC434A8E1FEE2B8F207CE6",1) | 项 | 1 |  | 0
| 3 | 400m田径场跑道部分区域出现开裂下沉 （照片紧代表问题，场地需排查及修复） | =DISPIMG("ID_2C7C77A1ADE24174AAF6DF403A20CBDF",1) | 项 | 1 |  | 0
篮球场 | 4 | 西数第三排第7个灯不亮 | =DISPIMG("ID_A615FFE2BFBA4D6BAB571399018BDC21",1) | 项 | 1 |  | 0
| 5 | 有2个篮球架钢化玻璃破损 | =DISPIMG("ID_1BAFEEB6770440D48939FF5EBD8CB9A2",1) | 项 | 1 |  | 0
| 6 | 西数最后一排灯杆有2个接线口盖板未装好 |  | 项 | 1 |  | 0
| 7 | 地面有破损开裂长草 |  | 项 | 1 |  | 0
| 8 | 地面玻璃渣未清理 | =DISPIMG("ID_21733C1C485842CA94DB7F40AD0B275C",1) | 项 | 1 |  | 0
排球场 | 9 | 沙滩排球场地未整平、杂草未清理 （照片紧代表问题，场地需排查及修复） | =DISPIMG("ID_7E1DDAC630F4478BB93E1C80D1A270FD",1) | 项 | 1 |  | 0
| 10 | 沙滩排球场用沙不符合标准 （照片紧代表问题，场地需排查及修复） | =DISPIMG("ID_FA885F3744C842CAB61C3BE70CB3D1D6",1) | 项 | 1 |  | 0 | 换砂
| 11 | 排球网柱上的紧线器生锈严重 （照片紧代表问题，场地需排查及修复） | =DISPIMG("ID_1F44446AAE6A452A9B6F1F9F834830A9",1) | 项 | 1 |  | 0 | 更换
羽毛球场 | 12 | 拦网损坏 （照片紧代表问题，场地需排查及修复） | =DISPIMG("ID_9E2B6DE52CA449FE92761E1B04AC2E98",1) | 项 | 1 |  | 0 | 更换
| 13 | 大部分拦网架上的钢丝绳断掉 （照片紧代表问题，场地需排查及修复） | =DISPIMG("ID_FE0743F6AEBE4FCD8CF9A15E94508E35",1) | 项 | 1 |  | 0 | 更换
| 14 | 网架上的紧线器生锈严重 （照片紧代表问题，场地需排查及修复） | =DISPIMG("ID_1F44446AAE6A452A9B6F1F9F834830A9",1) | 项 | 1 |  | 0 | 更换
| 15 | 靠西侧围挡边上反碱严重 （照片紧代表问题，场地需排查及修复） | =DISPIMG("ID_A2C93A1502004B6D857056C51995F395",1) | 项 | 1 |  | 0 | 修复
网球场 | 16 | 西边排水沟边缘支撑面过窄导致部分盖板掉入沟内 | =DISPIMG("ID_2FE1A8D8402C4F1C89A8CBCE846DEBD5",1) | 项 | 1 |  | 0
| 17 | 西边部分排水沟盖板未贴平、外侧菱角、有安全隐患， | =DISPIMG("ID_21299E8AE132457394F24CB6E9BD09CC",1) | 项 | 1 |  | 0
| 18 | 西边排水沟靠场地侧没有排水孔易积水，西侧排水沟外侧未粉刷平整 |  | 项 | 1 |  | 0
| 19 | 场地多处有鼓包现象 |  | 项 | 1 |  | 0
足球场 | 20 | 西侧排水沟处没有排水孔导致多处积水草坪变色 |  | 项 | 1 |  | 0
| 21 | 有个别排水沟盖板松脱 | =DISPIMG("ID_6CCDFBD90FA54DCF8109D09C334F1789",1) | 项 | 1 |  | 0
| 22 | 东边中间部位有井上没盖板 | =DISPIMG("ID_EACA72F23738449B88C27B0878CB085B",1) | 项 | 1 |  | 0
综合运动场北边 | 23 | 所有快速取水口未安装 |  | 项 | 1 |  | 0
| 24 | 鄱阳湖大道上化粪池井盖破损 施工不规范 （照片紧代表问题，场地需排查及修复） | =DISPIMG("ID_B708D471AB8B4728B7BFC70EE0FDEF09",1) | 项 | 1 |  | 0 | 更换
| 25 | 临时厕所排污沟未填平处理 |  | 项 | 1 |  | 0
| 26 | 膨胀螺丝未切除 |  | 项 | 1 |  | 0
照明控制柜 | 27 | 网球场照明控制接触器负荷偏小需换大32A以上型号 |  | 项 | 1 |  | 0
| 28 | 足球场照明控制接触器负荷偏小换大（50A）型号 |  | 项 | 1 |  | 0
| 29 | 各照明线路相对应的时控开关、接触器、漏保都未标识清楚 |  | 项 | 1 |  | 0
| 30 | 浪涌保护器接地线未接 |  | 项 | 1 |  | 0
| 31 | 最下面备用漏保不能经过时控开关控制 |  | 项 | 1 |  | 0
其它 | 32 | 区域内清理清洁 |  | 项 | 1 |  | 0
合计 | [6 empty] | 0
备注：1、表中待确定方案项，投标单位投标截止4个工作日前提供方案，甲方在投标截止日前2个工作日前把确定最终方案统一发给各投标单位，按确定方案报价。