## 电气预防性试验项目
高压电气设备预防性试验项目
序号 | 设备项目 | 项目说明
1 | KYN28柜 （户内金属铠装移开式高压开关柜） | 柜体主回路（绝缘电阻测试、工频交流耐压测试）断路器（回路电阻、动作电压、断口耐压、机械操作）CT/PT/避雷器常规试验、二次绝缘、五防、保护动作、接地开关、外观及紧固件检查
2 | SF6 充气柜（ 中压气体绝缘开关柜） | 气体检测、主回路绝缘试验、断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、避雷器、辅助回路
3 | 变压器（干变） | 绕组绝缘电阻&吸收比、绕组直流电阻测试、变比及组别试验、工频交流耐压试验、绕组直流泄漏电流、温控/风冷系统功能试验、外观及机械检查
4 | 变压器（油变） | 绕组绝缘电阻&吸收比、绕组直流电阻测试、变比及接线组别、工频交流耐压试验、绝缘油试验、铁芯及夹件绝缘电阻、无载分接开关检查、外观及附件检查、二次回路及温控回路
5 | 10kv电缆回路 | 绝缘电阻测试、直流耐压+泄漏电流试验、电缆终端/中间接头外观检查、外护层绝缘试验、相位核对
7 | 微机保护装置 | 定值校验；整组传动；二次回路检查；
8 | 直流屏及直流电源 | 常规综合检测、保养(除尘、绝缘、紧固、安全防护等)；电池组、充放电装置、绝缘监测系统检查；
以上试验项目为列举说明，具体以DL/T596-2021《电力设备预防性试验规程》的规定为准